## Лист1
АКТ
общего весеннего осмотра здания
«15» апреля 2015 г.
| Адрес | п. Оршанка, ул. Пограничная, д.8"А"
ООО "Управдом", п. Оршанка
Общие сведения по строению:
| Год постройки | 1980
| Год и вид последнего ремонта | нет
| Материал стен: | панельные
Серия типового проекта дома
| Количество квартир | 27 | Количество подъездов - |  | 3
| Число этажей | 3 | Наличие подвалов - |  | есть
| Общая площадь: ; | 1378.8 | в том числе жилая площадь: |  | 1378.8 | нежилая площадь | нет- кв.м.
Результат осмотра строения, проведенные испытания: |  | визуальный осмотр
Комиссия в составе: председателя –директора Созонова Э.Т..,членов - мастер по обслуживанию жилья Ефремова Г.В. произвели осмотр вышеуказанного дома, строения, основных его конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства и установила следующее:
Результаты осмотра
Строительных конструкций и инженерного оборудования
№№ п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. измер. | всего объем | Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения | объем выявленного дефекта | Требует ремонта объем конструкции, % | Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
1 | Фундаменты: |  |  | Не требуется ремонт
| свайный | м3 |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
2 | Cтены: |  |  | Не требуется ремонт
| наружные | кв.м. | 1225 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| внутренние | кв.м. | 2135 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
3 | Фасады: |  |  | требуется ремонт
| отделка стен | кв.м. | 1255 | Элемент отсутствует | - | - | -
| стыки панелей (межпанельные швы) | м | 857.5 | трещины раствор цементный крошится | 102 | 11.8 | Не требуется ремонт
| балконы | шт. | 9 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| карнизы | п/м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| эркеры | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| лоджии | шт. | 18 | удов. | - | - | требуется ремонт
| приямки | шт/кв.м. | 7 | удов. | 2 | 28.5 | Не требуется ремонт
| цоколь | кв.м. | 189.4 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
4 | Водосточные устройства: |  |  | требуется ремонт
| трубы | м | 72 | удов. | - | - | -
| воронки и отливы | шт. | 8 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| линейные открытия | м | 118 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| внутренние водостоки | шт./м |  | Элемент отсутствует | - | - | Не требуется ремонт
| оконные отливы | шт/м | 87 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
5 | Крыши: |  |  | требуется ремонт
| несущие конструкции | кв.м. | 744 | сгнили разрушаются | 149 | 20 | Треб-ся ремонт
| покрытие кровли | кв.м. | 744 | шифер трескается протекает | 520 | 69.8 | Треб-ся ремонт
| парапеты | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | _
| ограждение кровли | м. | 118 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| снегозадержание | м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| слуховые окна | шт. | 4 | удов. | 4 | 100 | Треб-ся ремонт
6 | Чердачное помещение: |  |  | Не требуется ремонт
| выходы на чердак(кровлю) | шт | 2/4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| - люки чердачного перекрытия | шт | 2/4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| - двери будок выхода | шт |  | Элемент отсутствует | - | -
| утепление | кв.м. | 552 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 552 | 100 | требуется ремонт
| изоляция трубопровода отопления на чердаке | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| вентиляционные шахты | шт | 15 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
7 | Перекрытие: |  |  | Не требуется ремонт
| чердачное | кв.м. | 552 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| междуэтажное | кв.м. | 1104 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| надподвальное | кв.м. | 552 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
8 | Перегородки: |  |  | Не требуется ремонт
| деревянные | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| несгораемые(железобетонные) | кв.м
9 | Окна и двери: |  |  | Не требуется ремонт
| окна и балконные двери | шт. | 108 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
10 | Лестничные клетки: |  |  | Не требуется ремонт
| марши | шт. | 15 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| площадки | кв.м. | 118.2 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| перила | м. | 47 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| окна | шт | 6 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| остекление окон | кв.м. | 11.5 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| входные двери | шт/кв.м. | 3/8,2 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
| тамбурные двери | шт/кв.м. | 3/8,2 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
| Крыльца | шт/кв.м | 3/15,6 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
11 | Подвалы: |  |  | Требуется замена
| входы в подвал | шт/кв.м | 3/6,3 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| изоляция трубопроводов | м | 325 | порвана | 80 | 24.6 | Треб-ся ремонт
| подвальные окна | шт | 6 | удов. | 6 | 100 | Треб-ся ремонт
12 | Элементы благоустройства: |  |  | Требуется ремонт
| отмостка | кв.м | 118 | разрушена | 118 | 100 | Треб-ся ремонт
| площадки у подъездов | кв.м | 16 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| проезжая часть дворов: | кв.м |  | Элемент отсутствует | - | - | _
| асфальт, брусчатка | кв.м |  | Элемент отсутствует | - | - | _
| домовые указатели | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| домовые фонари | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
13 | Печи и очаги: | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
инженерное оборудование
14 | Центральное отопление: |  |  | требуется ремонт
| отопительные приборы МОП | шт | 3/15,6 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
трубопроводы:
| - чердак | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал | м | 325 | ржавчина сгнили местами | 58.5 | 18 | Треб-ся ремонт
| - стояки и магистрали по квартирам | м | 358 | ржавчина сгнили местами | 64.4 | 18 | Треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 44 | удов. | 15 | 20 | Треб-ся ремонт
15 | Тепловые узлы: | шт |  | Требуется поверка
| приставки ГВС | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | _
| Приборы учета тепловой энергии и ГВС | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| трубопроводы | м | 28 | удов. |  |  | треб-ся замена
| запорная арматура | шт | 4 | удов. |  |  | треб-ся замена
| манометры | шт | 3 |  |  |  | не треб-ся поверка
| термометры | шт | 3 |  |  |  | не треб-ся поверка
| грязевики | шт | 2 | удов. |  |  | треб-ся замена
| изоляция | м | 28 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
| помещение теплового узла | кв.м. | 8 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
16 | Горячее водоснабжение: |  | Требуется замена
| вентили | шт | 18 | удов. |  |  | треб-ся замена
| бойлеры | шт |  | Элемент отсутствует |  |  | -
трубопроводы
| - чердак | м |  | Элемент отсутствует |  |  | -
| - подвал | м | 110 | удов. | 19 | 17 | треб-ся замена
| - стояки | м | 126 | удов. | 22 | 17 | Треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 20 | удов. | 7 | 37 | треб-ся замена
17 | Водопровод: |  |  | ,
| Помещение водомерного узла | кв.м. | 4 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| Водомерный узел | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| Приборы учета ХВС | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопровод
| - чердак | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал(под полом) | м | 82 | удов. | 9 | 11 | Треб-ся ремонт
| - стояки и разводка по квартирам | м | 105 | удов. | 12 | 11 | Треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 17 | удов. | 3 | 19 | Треб-ся ремонт
18 | Канализация: |  |  | Требуется замена
трубопровод
| - магистрали | м | 88 | удов. | 18.5 | 21 | треб-ся замена
| - стояки | м | 128 | удов. | 3 | 16 | треб-ся замена
19 | Вентиляция: |  |  | Не требуется ремонт
| вентиляционные шахты | шт/куб.м |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
20 | Электрооборудование: |  |  | Не требуется ремонт
| Помещение электрощитовой | кв.м. | 4 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
| Счетчики (общ. Дом.) | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| световая эл.проводка | м | 193
| силовая эл.проводка | м | 62 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| вводные устройства | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| э/щиты | шт | 9 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
светильники / выключатели:
| - чердак и подвал | шт | 10 | удов. | - | - | -
| - лестничные клетки | шт | 12 | удов. | - | - | Не требуется ремонт
21 | Лифты | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
22 | Мусоропроводы | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
23 | Коллективные телевиз. антенны на крыше | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
Помимо внешнего осмотра произведены:
1.Вскрытие конструкции для определения их технического состояния |  |  |  | не вскрывались
2. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования удовлетворительно
3. Выводы и предложения : требуется поверка манометров, ремонт систем водоснабжения, канализации, кап.ремонт отмостки,ремонт межпанельных швов
Председатель комиссии: ________________________Созонов Э.Т. Члены комиссии: ____________Ефремов Г.В.
________________________
________________________
________________________