Протокол № 6

заседания правления ТДК «Общий дом»

от   20 ноября 2012 г.                                                                       г. Йошкар-Ола

Присутствуют:

Члены правления: Мацюк А.В.,

Зуева Н.В.,

Филимонова Э.Н.,

Гоношенко З.К.

Приглашены: Савельева Н.П., бухгалтер ТДК «Общий дом»,

Малышева Л.Н., кв. № 198 (доверенность, по согласованию),

Натфуллина Р.И., кв. 182 (доверенность, по согласованию).

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений от собственников квартир № 132, 209, 210, 212, 218, 221 на предмет  перерасчета стоимости горячей воды.

2. Оплата штрафа за нарушение о неисполнении предписания               № 757/1./1-4 от 05.10.2012 года Пожнадзора.

3. Исполнение нарушений предписания № 757/1./1-4 от 05.10.2012 года Пожнадзора:

п.3 (Не допускать изменения объемно-планировочных проектных решений, ухудшающих условия безопасной эвакуации людей, ограничивающих доступ к пожарным кранам в нарушение п.6.24 СНиП 21-01-97*)

п.4 4,6 подъезды. (При эксплуатации эвакуационных путей по лестничной клетке типа Л1 повсеместно не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по освещенности) в нарушение П.6.35 СНиП 21-01-97*)

4. Заключение договора с ООО ЧОП «Секьюрити-профи» на оказание услуг по техническому обслуживанию с выводом на пульт центрального наблюдения.

По первому вопросу информировала о состоянии и причинах предоставления коммунальных услуг (горячее водоснабжение) ненадлежащего качества и (или) с перерывами превышающими установленную продолжительность    Зуева Н.В., председатель ТДК «Общий дом»:

- Рассмотрели заявления собственников квартир (где установлены приборы учета горячего и холодного водоснабжения-счетчики) 132, 209, 210, 212, 218, 221.
Проведен анализ расхода горячей и холодной воды за 3 месяца 2011 и 2012 г.г.

По итогам 3 месяцев 2011 года расход горячей воды указанных квартир составил 45м3, за аналогичные 3 месяца 2012 года - 59 м3.

Расход холодной воды за 3 месяца 2011 г. составил 63 м3, за аналогичный период 2012 года -  55 м3.

Общий расход горячей воды за 10 месяцев в 2011 г. составил 5512 м3, в 2012 г. 5022 м3.

Общий расход холодной воды за аналогичный период -10528 м3, за – 2012 г. -10385м3.

На 1 июля 2011 года приборы учета были установлены в 60 квартирах, на 1 июля 2012 года 81.

Выявлено: причина была и раньше, но она была скрыта в связи с большим расходом воды потребителями, по этому и была циркуляция.

С выше представленными статистическими данными потребление расхода воды в целом уменьшилось, по этому нарушена циркуляция.

- Комиссией в составе инженера-инспектора Теплосбыта ТЭЦ-1, представителей проектной организации, организации, обслуживающей теплопотребляющие установки дома ТДК «Общий дом» выявлено:

Диаметры смонтированных трубопроводов и оборудования внутридомовой теплосети ГВС, теплового узла ГВС и внутренней системы горячего водоснабжения имеют меньшие значения относительно диаметров, указанных в проектной документации. Так же установлено, что  в проект вносились изменения уже после полного согласования проекта со службами ТЭЦ-1.

Учитывая изложенное, в целях восстановления циркуляции горячей воды по стоякам квартир подъездов №№ 4, 6, необходимо выполнить монтаж трубопроводов и оборудования внутридомовой сети ГВС, теплового узла ГВС и внутренней системы горячего водоснабжения в соответствии с согласованной проектной документацией.

РЕШИЛИ:

Перерасчет горячей воды не производить, в связи с тем, что в настоящее время нецелесообразно проводить перерасчет, пока не будут устранены причины.

В 2012 году не имеется возможности провести вышеуказанные работы ввиду отсутствия финансовых средств.

Включить в план 2013 года провести экспертизу, проектные и ремонтные работы, связанные с монтажом трубопроводов и узла учета горячего водоснабжения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 3 чел., приглашенные – 3 чел.

Против – нет,

Воздержавшихся – 1чел..

По второму вопросу, обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:

Заплатить штраф по постановлению мирового судьи из статьи «Содержание и ремонт жилья».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 4 чел., приглашенные – 3 чел.

Против – нет,

Воздержавшихся - нет

По третьему вопросу:

РЕШИЛИ: Создать комиссию из собственников жилья и членов ТДК «Общий дом» в многоквартирном жилом доме и вручить уведомления с исполнением предписания и сроков

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 4 чел., приглашенные – 3 чел.

Против – нет,

Воздержавшихся – нет.

По четвертому вопросу:

РЕШИЛИ: Заключить договор с ООО ЧОП «Секьюрити-профи».

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За – 4 чел., приглашенные – 3 чел.

Против – нет,

Воздержавшихся – нет.

Протокол вела:                                                                            Э.Н.Филимонова